КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ серии КНЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

Контакторы электромагнитные КНЕ предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Контакторы изготавливаются в исполнениях для умеренного, тропического, морского и морского тропического климата и рассчитаны для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 125 °С; относительная влажность не более 98 % при температуре окружающего воздуха не более 40 °С, без конденсации влаги; давление воздуха от 304 до 13310-»6 кРа (от 2280 до 10~13 mm Hg);окружающая среда не должна содержать пыли, испарений, а также агрессивных газов и паров. Не допускается попадание на контакторы бензина, керосина, масла, воды и других жидкостей, а также металлической и неметаллической стружки и грязи; вибрация в диапазоне частот от 0,5 до 50 Hz с амплитудой 2 mm, свыше 50 до 600 Hz с ускорением 98,1 m/s* (10 g); линейная (центробежная) нагрузка вдоль продольной оси основания контактора с ускорением до 245 m/s2 (25 g), а в остальных направлениях — с ускорением до 490 m/s2 (50 g);многократные удары с ускорением 392,4 m/s2 (40 g) при длительности ударного импульса от 2 до 10 ms, при этом размыкание контактов не допускается. одиночные удары с ускорением до 1471 m/s2 (150 g) при длительности ударного импульса от 1 до 3 ms и 9810 m/s2 (1000 g) при длительности каждого импульса от 0,2 до 1 ms. Количество ударов— по 18 для каждого диапазона ускорения. При этом время размыкания замкнутых контактов не должно быть более: при ускорении 1471 m/s2 (150 g) — 15 ms, а при ускорении 9810 m/s2 (1000 g) —-20 ms. При ускорении . 1471 m/s2 (150 g) не допускается замыкание разомкнутых контактов контакторов, кроме положения, в котором ускорение направлено вдоль продольной оси основания от выводов вспомогательного контакта к выводам катушек, при этом ускорение должно быть не более 735 m/s2 (75 g).При ускорении свыше 1471 м/s* (150 g) время замыкания разомкнутых контактов не должно быть более 10 ms; рабочее положение любое; допускается качка со средним периодом ог •> до 6 s при максимальной скорости до 90"/s.

2. Технические характеристики

1. Минимальный коммутируемый ток главных контактов – 0,02А при напряжении не менее 198В; 0,5А при напряжении не менее 20В, 5А при напряжении не менее 6В, наибольший – 16Jн.

2. Минимальный коммутируемый ток вспомогательных контактов – 0,02А при напряжении не менее   20В.

3. Падение напряжения в цепи контактов при токах от 0,5А до номинального – не более 0,4В.

4. Режим работы – продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный.

5. Допустимая частота включений – до 1200 в час.

6. Коммутационная износостойкость – от 5 до 105 циклов в зависимости от режима коммутации.

7. Отключаемая мощность от 300 до 4400Вт при коммутации постоянного тока и от 192 до 27500ВА при коммутации переменного тока в зависимости от напряжения и типа контакторов.

8. Включаемая мощность от 300 до 11000Вт при коммутации постоянного тока и от 960 до 52250ВА при коммутации переменного тока в зависимости от напряжения и типа контакторов.

9. Крепление контакторов производится с помощью винтов, укрепленных в панели контактора, и гаек.

10. Присоединение монтажных проводников к выводам контактора и обмотке – заднее. Способ присоединения – пайка.

11. Климатическое исполнение – В 2.1, 3. 12. Степень защиты – IP40, выводов IP00.

| Тип контактора | Количество контактов |  | Номинальный ток контактов, А |  | U упр. пост, В | R катушек, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | главных, замыкающ. | вспомогат, переключ. | главн. | вспом. |  |  |
| КНЕ030 12в | 3 | 2 | 16 | 5 | 12 | 35 |
| КНЕ030 24в | 3 | 2 | 16 | 5 | 24 | 133 |
| КНЕ030 27в | 3 | 2 | 16 | 5 | 27 | 155 |
| КНЕ130 12в | 3 | 2 | 25 | 5 | 12 | 21 |
| КНЕ120 24в | 2 | 2 | 40 | 5 | 24 | 83 |
| КНЕ120 27в | 2 | 2 | 40 | 5 | 27 | 108 |
| КНЕ120 110в | 2 | 2 | 40 | 5 | 110 | 1460 |
| КНЕ120 220в | 2 | 2 | 40 | 5 | 220 | 5600 |
| КНЕ220 27в | 2 | 1 | 100/200 | 5 | 27 | - |
| КНЕ230 24в | 3 | 1 | 63 | 5 | 24 | - |
| КНЕ230 27в | 3 | 1 | 63 | 5 | 27 | - |

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Контактор представляет собой контактное устройство с двойным разрывом цепи контактов, приводимое в действие электромагнитом постоянного тока. Основными узлами контактора являются: магнитная система, представляющая электромагнит с поворотным якорем и распределенной обмоткой, намотанной на два сердечника; контактная система, подвижная часть которой заполнена в виде шарнирного четырехзвенника  — параллелограмма, уравновешенного во всех направлениях. Одним из звеньев параллелограмма п:-ляется якорь электромагнита, другим — изолирующая траверс;). ;; которой установлены контактные мостики. Неподвижные контакты контактной системы закреплены в панели.

1. Габаритные и присоединительные размеры контактора КНЕ

При подаче питающего напряжения в цепь управления контактора и при снятии его происходит перемещение якоря и связанных с ним контактных мостиков, обеспечивающее коммутацию цепей нагрузок. Контактор собирается на пластмассовой панели и защищается от механических повреждений кожухом.

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Контактор поставляется предприятием-изготовителем полностью отрегулированным и при установке и в процессе эксплуатации дополнительной регулировки не требует. Перед установкой контактора на объекте убедитесь в наличии сопроводительной технической документации, проверьте наличие клейм, нет ли механических повреждений и других дефектов, надежность креплений. Плоскость, к которой крепится контактор, должна быть ровной.

Рис. 6. Схемы электрические соединений контактов контактора с нагрузкой

Присоедините подводящие шины или проводники с кабельными наконечниками к выводам главных контактов контактора с помощью болтов, завинтив их до полного сжатия пружинных шайб. При этим допускается дополнительная затяжка болта не более одной четверти оборота. Кабельные наконечники или шины должны быть ровными и плотно прилегать к поверхности выводов главных кон тактов. Не разрешается подкладывать шайбы под шины или наконечники. При установке контактора закрепите подводящие проводники, чтобы они не перемещались под действием динамических усилий при коммутации токов. Выводы контактов с подсоединенными к ним проводниками заизолируйте изоляционным материалом, допускающим эксплуатацию при температуре не ниже 180 °С.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Режимы и условия эксплуатации контакторов не должны выходить за пределы, указанные в технической документации, в том числе и при случайно возможных кратковременных изменениях параметров нагрузки, питающей сети, а также при нестационарных процессах. Не рекомендуется использовать контакторы в условиях, сочетающих несколько предусмотренных технической документацией граничных режимов климатических и механических воздействий. В процессе эксплуатации контакторы разборке, сборке и ремонту не подлежат. В случае выхода из строя контактор демонтируется и заменяется новым. При применении контакторов необходимо учитывать, что при неблагоприятном сочетании различных факторов (влажность, температура и запыленность воздуха, время включенного и отключенного состояния катушки, напряжение и сила коммутируемого тока), каждый из которых находится в пределах требований технической документации, при отрицательных температурах цепь при замкнутых контактах может отсутствовать (обледенение). Это явление случайное и носит вероятностный характер, в условиях механических нагрузок оно проявляется в значительно меньшей степени. В цепях ответственного назначения целесообразно применять дублирование контактов. Во всех случаях источник питания должен присоединяться с одной, а нагрузка с другой стороны контактора относительно его продольной оси. Допускается коммутация тока в любой комбинации режимов и в любом процентном отношении количества циклов из указанных в табл. 4, 5 приложения, но, чтобы в сумме было не более 100 % циклов (если количество циклов каждого режима принять за 100%)Допускается контактный шум контакторов при включении и протекании по ним тока.

6.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать контакторы в упаковке предприятия-изготовителя можно любым видом транспорта на любое расстояние. При транспортировании упаковка контакторов должна быть защищена от непосредственного воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков. Хранить контакторы следует в упаковке предприятия-изготовителя в составе защищенной аппаратуры или ЗИПа в помещении при температуре .окружающего воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 70 %.Допускается кратковременное повышение относительной влажности воздуха до 80 % (но суммарно не более одного месяца в год). Суточный перепад температуры воздуха не должен превышать 5°С.